Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ

ТМР.407279.400 ПС – ПАСПОРТ

Редакция №2 от 17.09.2025

Наименование типа средства измерений: Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ

#### Регистрационный номер Росреестра 95476-25

#### 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение и область применения

    - Комплексы промышленного учета газа ПК-ТМ (далее – комплекс) предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542-87 и автоматического приведения к стандартным условиям, путем измерения объема газа при рабочих условиях, давления и температуры газа и вычисления коэффициента сжимаемости. Также комплексы могут выполнять контроль перепада давления на счетчике газа и температуры технологических параметров.

    - Комплекс относится к оборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) и предназначен для применения в потенциально взрывоопасных зонах и наружных установках класса 1 и/или 2 по который  допускает его применение во взрывоопасных газовых средах в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, категорий взрывоопасных смесей подгруппы IIA и/или IIB, в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1Ex h ib IIВ T4 Gb X, индукциями изготовителя и другими нормативными документами, регламентирующими применение оборудования во взрывоопасных зонах.

  - Выполняемые функции

    - Измерения объема газа в рабочих условиях

    - Измерение температуры и давления газа.

    - Вычисление объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям.

    - Вычисление коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2–2015, ГОСТ Р 70927–2023.

    - Регистрация нештатных событий при выходе измеряемых параметров за установленные пределы и в случае сбоев в работе комплекса.

    - Формирование и хранение архивов измеренных и расчетных параметров.

    - Формирование архива событий.

    - Передача измеренной и вычисленной информации по оптическому интерфейсу и проводному интерфейсу RS-485 связи во внешние системы обработки информации.

    - Удаленная передача измеренной и вычисленной информации по средствам встроенного или внешнего блока телеметрии во внешние системы обработки информации.

  - Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон объемного расхода при рабочих условиях*, м3 /ч: – исполнение ПК-ТМ-Т1 и ПК-ТМ-Т1.БТ – исполнение ПК-ТМ-Т2 и ПК-ТМ-Т2.БТ – исполнение ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ – исполнение ПК-ТМ-Р2 и ПК-ТМ-Р2.БТ | от 5 до 4000 от 5 до 2500 от 0,4 до 1600 от 0,5 до 650 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа при рабочих условиях, %: – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qt – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qt до Qмакс включ. – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qмакс для исполнения ПК-ТМ-Т2 и ПК-ТМ-Т2.БТ модификации «У» – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qt для исполнения ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ модификации «У» – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qt до Qмакс включ. для исполнения ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ модификации «У» | 2,0 1,0 0,9 1,5 0,6 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям, без учета погрешности определения исходных данных для вычисления коэффициента сжимаемости, %: – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qt – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qt до Qмакс включ. – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qмакс для исполнения ПК-ТМ-Т2 и ПК-ТМ-Т2.БТ модификации «У» – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qмин до Qt для исполнения ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ модификации «У» – в диапазоне объемных расходов при рабочих условиях от Qt до Qмакс включ. для исполнения ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ модификации «У» | 2,1 1,1 1,0 1,6 0,7 |
| Диапазон измерений абсолютного давления газа*, МПа | от 0,08 до 7,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного давления газа**, % | ±0,25; ±0,15** |
| Диапазон измерений температуры газа, °С – исполнение ПК-ТМ-Т1 и ПК-ТМ-Т1.БТ – исполнение ПК-ТМ-Т2 и ПК-ТМ-Т2.БТ – исполнение ПК-ТМ-Р1 и ПК-ТМ-Р1.БТ – исполнение ПК-ТМ-Р2 и ПК-ТМ-Р2.БТ | от -20 до +50 от -40 до +60 от -30 до +60 от -20 до +50 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры газа, % | ±0,1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям, % | ±0,01 |
| Диапазон измерений разности давлений*, кПа | от 0 до 40 |
| Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерения разности давлений, % | ±0,25 |
| Диапазон измерений температуры для контроля технологических параметров, °С | от -40 до +60 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры для контроля технологических параметров, % | ±0,1 |
| * Указаны максимальные границы измерений. Диапазон измерений выбирается при заказе. ** Выбирается при заказе. |  |

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Интерфейсы связи | графический (дисплей); оптический; проводной RS-485; беспроводной (опционально) |
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока (встроенное), В напряжение постоянного тока (внешний источник), В | 3,6 от 5 до 9 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от -40 до +60 до 95 от 84 до 106,7 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex h ib IIB T4 Gb X |
| Средний срок службы, лет | 12 |

  - Состав изделия

Комплект поставки представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ТМР.407279.400 | Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ | 1 |
| ТМР.407279.400 ПС | Паспорт* | 1 |
| ТМР.407279.400 РЭ | Руководство по эксплуатации* | 1 |
|  | Комплект упаковки | 1 |
| * В бумажном или электронном виде |  |  |

- МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Монтаж и эксплуатация комплекса должна проводиться согласно требованиям, указанных в эксплуатационной документации «ТМР.407279.400 РЭ – Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ. Руководство по эксплуатации».

  - К проведению пуско-наладочных работ и техническому обслуживанию комплекса допускаются лица, прошедшие обучение и являющиеся представителями авторизованного сервисного центра завода изготовителя.

  - При штатных условиях эксплуатации специального технического обслуживания комплекса не требуется.

  - При возникновении нештатных ситуаций, указывающих на нарушение работоспособности комплекса, а также при нештатных ситуациях, связанных с заменой элемента питания или установкой/заменой SIM-карты, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр или завод изготовитель.

  - Ремонт комплекса может производится только заводом-изготовителем или авторизированным сервисным центром допущенным заводом-изготовителем к проведению данных работ.

- УПАКОВКА

  - Комплекс упакован в деревянный ящик с информационной наклейкой с указанием основной информацией о комплексе.

  - Вместе с комплексом укладываются (в полиэтиленовом пакете) паспорт, руководство по эксплуатации.

- ХРАНЕНИЕ

  - Хранение комплекса в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать условиям группы В3 по ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºC и относительная влажность не более 95 % при температуре не более плюс 30 ºC.

  - В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию конструктивных частей комплекса.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование комплекса, упакованного в транспортировочную тару 
завода-изготовителя, может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

  - Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования комплекс в упаковке не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

  - Комплекс перевозят с соблюдением условий по ГОСТ Р 52931-2008, группа Д3 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре плюс 35 С.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие комплекса техническим требованиям 
ТМР.407279.400 ТУ, а также качество комплекса при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении всех норм и требований транспортирования, хранения, монтажа, а также при отсутствии внешних и внутренних механических повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации.

  - Изготовитель не несет гарантийных обязательств, в случае выхода комплекса из строя, 
по причинам: нарушены пломбы изготовителя и/или поверителя, комплекс имеет механические повреждения; не предъявлен паспорт; отказ прибора произошел в результате нарушения правил эксплуатации, при отсутствии в паспорте на комплекс отметки о вводе в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания. Срок службы элементов питания зависит от режима работы комплекса. Средний срок службы элементов питания комплекса составляет не менее двух межповерочных интервалов.

  - В случае выполнения пуско-наладочных работ лицами, не прошедшими специализированное обучение (не имеющими свидетельство на выполнение указанных работ), изготовитель не несет ответственность за некорректную работу встроенной телеметрии (при соответствующей модификации).

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА

Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ-Р1.БТ (DN100;2,0-400 (1:200);справа налево;О;Ксж-3;ПАД(0,1-1,0);ПТГ(4-60);ППД(0-10);ПТТП(4-60);БТ1) серийный номер 4002607052 изготовлен 20.07.2026 предприятием-изготовителем и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Комплекс включает в себя оборудование, представленное в таблице 3:

Таблица 3 – состав оборудования комплекса при первичной приемке

| Наименование | Серийный номер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Счетчик газа | 651320 | ЭМИС-РГС-245 G250 |
| Корректор объема газа ТМ-07 | 3002607161 | И4 |
| Цифровой коммуникационный блок | 412508040 | БПЭК-02/ЦК |

Предприятие-изготовитель: ООО «Техномер» 607220 Россия г. Арзамас,

Нижегородская обл., ул. Калинина д.68, тел.: 8(83147)7-66-72, 7-66-73,

tehnomer.ru. e-mail: info@tehnomer.ru

Данные прибора

Приёмку выполнил __________________________М.П.______________________

ПРИЕМКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ-__________________________________________________
серийный номер _____________ отремонтирован _____________ предприятием _________________________________________ и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Комплекс после ремонта включает в себя оборудование, представленное в таблице 4.

Таблица 4 - состав оборудования комплекса после ремонта

| Наименование | Серийный номер | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Счетчик газа |  |  |
| Корректор объема газа ТМ-07 |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА

Дата первичной поверки 20.07.2026    Поверитель Самарин    Подпись __________________________

Знак поверки

Данные прибора

Комплекс промышленного учета газа ПК-ТМ-Р1.БТ (DN80; 0,65-160 (1:250); слева направо; О; Ксж-2; ПАД(0,08-0,2); ПТГ(4-60); ППД(0-4); ПТТП(4-60); БТ1) серийный номер _4002603002_ соответствует установленным заявленным метрологическим требованиям и признан годным к дальнейшему применению. Результатами поверки комплекса промышленного в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона №102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений размещенными на https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

Для быстрого перехода на портал фонда воспользуйтесь QR-кодом.

Таблица 6 – Сведения о проведенных поверках

| Дата поверки | Сведения о проведенной поверки | Знак поверки | Фамилия и инициалы поверителя | Подпись поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.07.2026 | Первичная поверка |  | Самарин |  |

#### 9. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод в эксплуатацию должны проводить только специалисты, имеющие советующий разрешения.

Таблица 7 – Сведения о вводе в эксплуатацию

| Дата | Наименование организации | ФИО ответственного лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.07.2026 | ООО «Техномер» | Самарин |  |