Корректор объема газа ТМ-07

ТМР.408843.300 ПС - ПАСПОРТ

Редакция №1 от 30.10.2024

Наименование типа средства измерений: Корректоры объема газа ТМ-07

Регистрационный номер Росреестра 93381-24

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

  - Назначение и область применения

    - Корректоры объема газа ТМ–07 (далее – корректор) предназначены для измерения давления, температуры и приведения объема газа, измеренного счетчиком газа, к стандартным условиям, а также контроля перепада давления на счетчике газа и температуры технологических параметров.

    - Корректор предназначен для работы совместно со счетчиками объема газа, имеющими импульсный выходной сигнал, пропорциональный объему газа в рабочих условиях, и обеспечения автоматического учета потребления газа.

    - Корректор относится к оборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2019 
(IEC 60079-0:2017) и предназначен для применения в потенциально взрывоопасных зонах и наружных установках класса 1 и/или 2 по который  допускает его применение во взрывоопасных газовых средах в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, категорий взрывоопасных смесей подгруппы IIA и/или IIB, в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1Ex ib IIВ T4 Gb, индукциями изготовителя и другими нормативными документами, регламентирующими применение оборудования во взрывоопасных зонах.

  - Выполняемые функции

    - Подсчет импульсов от счетчиков объема газа

    - Измерение температуры и давления газа.

    - Вычисление объемного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям.

    - Вычисление коэффициента сжимаемости по ГОСТ 30319.2–2015, ГОСТ Р 70927–2023.

    - Регистрация нештатных событий при выходе измеряемых параметров за установленные пределы и в случае сбоев в работе корректора.

    - Формирование и хранение архивов измеренных и расчетных параметров.

    - Формирование архива событий.

    - Передача измеренной и вычисленной информации по оптическому интерфейсу и проводному интерфейсу RS-485 связи во внешние системы обработки информации.

  - Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные метрологические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений абсолютного давления*, МПа | от 0,08 до 7,5* |
| Диапазон измерений температуры газа, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон измерений температуры для контроля технологических параметров, °С | от -40 до +60 |
| Диапазон измерений разности давлений*, кПа | от 0 до 40* |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного давления газа**, % | ±0,25; ±0,15** |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры газа, % | ±0,1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема газа, приведенного к стандартным условиям, % | ±0,01 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности приведения объема газа к стандартным условиям с учетом погрешности измерений давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости**, % | ±0,27; ±0,19** |
| Пределы допускаемой приведенной к верхнему пределу измерений погрешности измерения разности давлений, % | ±0,25 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры для контроля технологических параметров, % | ±0,1 |
| * Указаны максимальные границы измерений. Диапазон измерений выбирается при заказе и определяется диапазоном применяемого преобразователя. ** Выбирается при заказе. |  |

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Частота импульсного сигнала от счетчика газа, Гц, не более | 8 |
| Интерфейсы связи | графический (дисплей); оптический; проводной RS-485; беспроводной (опционально) |
| Параметры электрического питания: напряжение постоянного тока (встроенное), В напряжение постоянного тока (внешний источник), В | 3,6 от 5 до 9 |
| Условия эксплуатации: температура окружающей среды, С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа | от -40 до +60 до 95 от 84 до 106,7 |
| Габаритные размеры (без установочных комплектов), мм, не более (ДхШхВ) | 160х110х200 |
| Масса, кг, не более | 3 |
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254–2015 | IP65 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

  - Состав изделия

Комплект поставки представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| ТМР.408843.300 | Корректор объема газа ТМ-07 | 1 |
| ТМР.408843.300 ПС | Паспорт* | 1 |
| ТМР.408843.300 РЭ | Руководство по эксплуатации* | 1 |
|  | Комплект упаковки | 1 |
| * В бумажном или электронном виде |  |  |

- МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Монтаж и эксплуатация корректора должна проводиться согласно требованиям, указанных в эксплуатационной документации «ТМР.408843.300 РЭ – Корректор объема газа ТМ-07. Руководство по эксплуатации».

  - К проведению пуско-наладочных работ и техническому обслуживанию корректора допускаются лица, прошедшие обучение и являющиеся представителями авторизованного сервисного центра завода изготовителя.

  - При штатных условиях эксплуатации специального технического обслуживания корректора не требуется.

  - При возникновении нештатных ситуаций, указывающих на нарушение работоспособности корректора, а также при нештатных ситуациях, связанных с заменой элемента питания или установкой/заменой SIM-карты, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр или завод изготовитель.

  - Ремонт корректора может производится только заводом-изготовителем или авторизированным сервисным центром допущенным заводом-изготовителем к проведению данных работ.

- УПАКОВКА

  - Корректор упакован в гофрокороб с информационной наклейкой с указанием основной информацией о корректоре.

  - Вместе с корректором укладываются (в полиэтиленовом пакете) паспорт, руководство по эксплуатации.

- ХРАНЕНИЕ

  - Хранение корректора в упаковке завода-изготовителя должно соответствовать условиям группы В3 по ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 ºC и относительная влажность не более 95 % при температуре не более плюс 30 ºC.

  - В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию конструктивных частей корректора.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование корректора, упакованного в транспортировочную тару 
завода-изготовителя, может производиться всеми видами крытых транспортных средств (авиационным - в герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

  - Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования корректор в упаковке не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

  - Корректор перевозят с соблюдением условий по ГОСТ Р 52931-2008, группа Д3 при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С и относительной влажность окружающего воздуха до 95 % при температуре плюс 35 С.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие корректора техническим требованиям 
ТМР.408843.300 ТУ, а также качество корректора при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационными документами.

  - Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении всех норм и требований транспортирования, хранения, монтажа, а также при отсутствии внешних и внутренних механических повреждений, образовавшихся в процессе эксплуатации.

  - Изготовитель не несет гарантийных обязательств, в случае выхода корректора из строя, 
по причинам: нарушены пломбы изготовителя и/или поверителя, корректор имеет механические повреждения; не предъявлен паспорт; отказ прибора произошел в результате нарушения правил эксплуатации, при отсутствии в паспорте на корректор отметки о вводе в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на элементы питания. Срок службы элементов питания зависит от режима работы корректора. Средний срок службы элементов питания корректора составляет не менее двух межповерочных интервалов.

  - В случае выполнения пуско-наладочных работ лицами, не прошедшими специализированное обучение (не имеющими свидетельство на выполнение указанных работ), изготовитель не несет ответственность за некорректную работу встроенной телеметрии (при соответствующей модификации).

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПРИЕМКА

Корректор объема газа ТМ-07 (И4; ГК; 3м; ПАД(0,08-0,2)+УК; 1,5м;ПТГ(4-60)+УК(1/4NPT-105);1,5м; ±0,27%; Ксж-2; ППД(0-4)+УК;1.5м; ПТТП(4-60)+УК(М14-80);1,5м) серийный номер 3002603002 изготовлен 18.03.2026 предприятием-изготовителем и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Корректор включает в себя оборудование, представленное в таблице 3:

Таблица 3 – состав оборудования корректора при первичной приемке

| Наименование | Серийный номер | Модификация/ диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Датчик импульсов | - | ГК |
| Преобразователь абсолютного давления (ПАД) | 24428835 | от 0,08 до 0,2 МПа |
| Преобразователь температуры газа (ПТГ) | 8772 | от -40 до +60 °С |
| Преобразователь перепада давления (ППД) | 25104889 | от 0 до 4 кПа |
| Преобразователь температуры технологических параметров (ПТТП) | 8800 | от -40 до +60 °С |

Пределы допускаемой относительной погрешности приведения объема газа к стандартным условиям с учетом погрешности измерений давления, температуры и вычисления коэффициента сжимаемости составляет ±0,27 %.

Предприятие-изготовитель: ООО «Техномер» 607220 Россия г. Арзамас, Нижегородская обл., ул. Калинина д.68, тел.: 8(83147)7-66-72, 7-66-73, tehnomer.ru. e-mail: info@tehnomer.ru

Данные прибора

Приёмку выполнил __________________________М.П.______________________

ПРИЕМКА ПОСЛЕ РЕМОНТА

Корректор объема газа ТМ-07 ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

серийный номер________________ отремонтирован _____________ предприятием __________________________

и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Корректор после ремонта включает в себя оборудование, представленное в таблице 4.

Таблица 4 - состав оборудования корректора после ремонта

| Наименование | Серийный номер | Модификация/ диапазон измерения |
| --- | --- | --- |
| Датчик импульсов |  |  |
| Преобразователь абсолютного давления (ПАД) |  |  |
| Преобразователь температуры газа (ПТГ) |  |  |
| Преобразователь перепада давления (ППД) |  |  |
| Преобразователь температуры технологических параметров (ПТТП) |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА

Дата первичной поверки __________________Поверитель______________________Подпись_________________

Знак поверки

Данные прибора

Корректор объема газа ТМ-07 (И4; ГК; 3м; ПАД(0,08-0,2)+УК; 1,5м;ПТГ(4-60)+УК(1/4NPT-105);1,5м; ±0,27%; Ксж-2; ППД(0-4)+УК;1.5м; ПТТП(4-60)+УК(М14-80);1,5м) серийный номер 3002603002 соответствует установленным заявленным метрологическим требованиям и признан годным к дальнейшему применению. Результатами поверки корректора объема газа ТМ-07 в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона №102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений размещенными на https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/.

Для быстрого перехода на портал фонда воспользуйтесь QR-кодом.

Таблица 6 – Сведения о проведенных поверках

| Дата поверки | Сведения о проведенной поверки | Знак поверки | Фамилия и инициалы поверителя | Подпись поверителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Ввод в эксплуатацию должны проводить только специалисты, имеющие советующий разрешения.

Таблица 7 – Сведения о вводе в эксплуатацию

| Дата | Наименование организации | ФИО ответственного лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |